Tél :

655 69 78 74

666 62 95 06

628 47 81 46

GIGC SARLU

Guinéenne							                             Construction BTP

d’Ingénierie et          						                             Aménagement

du Génie Civil							                             Géotechnique

Forage

Topographie

E-mail: mkdggigc_sylla@yahoo.fr

Projet : Exécution de quatre (4) forages d’eau d’hydraulique villageoise dans la zone de Tambakha Chiefdome en Sierra Léone.

Lieux : Taneneh – Sanya – Ferekhouray – Khabouya.

Client : Sky Fox Ltd.

RAPPORT TECHNIQUE

Juillet 2016

Résumé:

En exécution du contrat N°010/TRV/2016 entre Sky Fox Ltd  et GIGC-sarlu relatif à la réalisation de quatre forages d’eau dans les villages de Taneneh, Sanya, Ferekhouray et Khabouya dans Tambakha Chiefdome en Sierra Léone, l’équipe de GIGC-sarlu a réalisé ces forages et au résultat, sur cinq (5) forages exécutés, il ya eu :

- Un forage positif à Sanya ;

- Trois forages négatifs dont deux (2) à Taneneh et un (1) à Ferekhouray ;

- Un forage non équipé à Khabouya à cause de l’éboulement.

Dans les forages de Taneneh et de Ferekhouray, il ya des venues d’eau très faible de la couche d’argile située au dessus du massif de granite. C’est cette eau que les populations exploitent avec les puits ordinaires.

Quant au massif de granite, les forages n’ont recoupés aucune fissure drainant les eaux souterraines. C’est un massif compact très peu fissuré.

Dans la zone de Khabouya, le forage peut être récupéré dans ce village en changeant la technique de forage et un utilisant des tubages.

Dans tous les cas, nous estimons que ces forages ont été implantés sans la géophysique qui pouvait localiser les fissures conductrices d’eau car nous sommes dans une localité où les aquifères dispersés sont plus importants.

Conakry le 28 Juillet 2016

Le Directeur Général

Mamadouba Khatia SYLLA

A : Nom du forage : Forage N°1 Taneneh (F1T)

Localité : Taneneh – Tambakha.

Coordonnées : X=   ……………. ; Y=…………………. ; Z=………………..

Profondeur : 80m.                   Etat : Négatif.                Débit : 0,3m3/h.

Description lithologique :

- De 0m à 3,50m : matériaux latéritiques, teinte rougeâtre.

- De 3,50m à 7,40m : niveau de limon argileux, très humide.

- De 7,40m à 9,00m : niveau des arènes, très aride, blanchâtre.

- De 9,00m à 80,00m : granite sain avec des rares fissurations non conductrices d’eau.

NB : Forage non exploitable.

B : Nom du forage : Forage N°2 Taneneh (F2T)

Localité : Taneneh – Tambakha.

Coordonnées : X=   ……………. ; Y=…………………. ; Z=………………..

Profondeur : 80m.                   Etat : Négatif.                Débit : 0,25m3/h.

Description lithologique :

- De 0m à 4,50m : matériaux latéritiques, granulaires, rougeâtre.

- De 4,50m à 8,00m : niveau de limon argileux, très humide.

- De 8,00m à 10,00m : horizon d’arène, très aride, blanchâtre.

- De 9,00m à 80,00m : granite sain, peu fissuré, pas d’eau.

NB : Forage non exploitable.

C : Nom du forage : Forage N°1 Sanyah (F1S)

Localité : Sanyah – Tambakha.

Coordonnées : X=   ……………. ; Y=…………………. ; Z=………………..

Profondeur : 45m.                   Etat : Positif.                Débit : 4,2m3/h.

Description lithologique :

- De 0m à 6,00m : matériaux latéritiques.

- De 6,00m à 45m : niveau de matériaux graveleux, argileux, gorgé d’eau.

NB : Forage exploitable, 60m forés et 45m équipés.

D- Nom du forage : Forage N°1 Ferekhouray (F1F)

Localité : Ferekhouray – Tambakha.

Coordonnées : X=   ……………. ; Y=…………………. ; Z=………………..

Profondeur : 102m.                   Etat : Négatif.                Débit : 0,2m3/h.

Description lithologique :

- De 0m à 5,60m : horizon de matériaux résiduels : latérite graveleuse.

- De 5,60m à 9,00m : niveau de limon argileux, humide.

- De 9,00m à 12,00m : couche d’arène.

- De 12,00m à 102,00m : granite microfissuré, sans eau.

NB : Forage négatif, non exploitable.

E : Nom du forage : Forage N°1 Khabouyah (F1K)

Localité : Khabouyah – Tambakha.

Coordonnées : X=   ……………. ; Y=…………………. ; Z=………………..

Profondeur : 45m.                   Etat : Non équipé, beaucoup d’eau.

Description lithologique :

- De 0m à 7,00m : horizon latéritique.

- De 7,00m à 45,00m : horizon de matériaux graveleux à matrice d’argile très gorgé d’eau.

NB : Forage non équipé à cause de l’éboulement.